产品规格书

空气质量传感器

版本号：V1.1   发布时间：2021.7.15

目录

产品简介	1

产品图片	1

功能介绍	2

安装图示	3

外形尺寸	3

安装方式	4

连接线定义	5

技术规格	6

附录	7

常用传感器技术参数速查表	7

常用传感器技术参数速查表(续)	8

- 产品简介

BX-PM（485）空气质量传感器是一款工业级通用颗粒物浓度传感器，采用激光散射测量原理，通过独有的数据双频采集技术进行筛分，得出单位体积内等效粒径的颗粒物粒子个数，并以科学独特的算法计算出单位体积内等效粒径的颗粒物质量浓度，并以485接口通过ModBus-RTU协议进行数据输出。可用于室外气象站、扬尘监测、图书馆、档案馆、工业厂房等需要PM2.5或PM10浓度监测的场所。壳体采用优质铝合金型材，外部进行电镀喷塑处理，具有良好的防水、防腐、防侵蚀等特点。

- 产品图片

- 功能介绍

与BX六代三基色系列产品、BX播放器系列产品配套使用。

- 量程：0-6000ug/m3，分辨率1ug/m3。

- PM2.5、PM10同时输出。

- 独有双频数据采集及自动标定技术，一致性可达±10%。

- 采用先进的激光防衰减技术，保证设备长期稳定性。

- 标准ModBus-RTU通信协议，接入方便。

- 安装图示

- 外形尺寸

- 安装方式

- 连接线定义

当接线时，本机接线端子上的编号要与产品机身上标签的编号对应。

| 线色 | 说明 |
| --- | --- |
| 棕线 | 电源正 |
| 黑线 | 电源负 |
| 黄线 | D+ |
| 蓝线 | D- |

- 技术规格

| 参数 | 规格 |
| --- | --- |
| 供电电源 | 12V或24V供电 |
| 最大功耗 | ≤0.5W |
| 默认量程 | PM2.5：0~6000ug/³ |
|  | PM10：0~6000ug/m³ |
| 测量误差 | PM2.5、PM10：±10% |
| 响应速度 | 1s |
| 通讯接口 | 标配RS485 |
| *环境温度 | -20℃~+60℃ |
| *环境湿度 | 0%RH~80%RH |

- 附录

- 常用传感器技术参数速查表

| 产品名称 | 响应时间（秒） | 量程 | 精度 | *环境温度 | *环境湿度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 温度传感器 | 1 | 温度：-55℃~+125℃ | 温度：±0.5℃ | -10℃~+85℃ | —— |
| 温湿度传感器 | 1 | 温度：-40℃~+80℃ | 温度：±0.5℃ | -40℃~+80℃ | —— |
|  |  | 湿度：0~99.9%RH | 湿度：±3%RH |  |  |
| 亮度传感器 | 5 | 亮度：1~65535 lux | 亮度：±20% | -40℃~+85℃ | 0%RH~80%RH |
| 风速传感器BX-FS(485) | 1 | 风速：0~60m/s | 风速：±0.3m/s | -40℃~+60℃ | 0%RH~80%RH |
| 风向传感器BX-FX(485) | 1 | 风向：0-359.9° | 风向：±1° | -40℃~+60℃ | 0%RH~80%RH |
| 噪声传感器BX-ZS(485) | 1 | 噪声：30dB~120dB | 噪声：±0.5dB | -20℃~+60℃ | 0%RH~80%RH |
| 空气质量传感器BX-PM(485)户外防水型 | 1 | PM2.5：0~6000ug/³ | PM2.5、PM10：±10% | -20℃~+60℃ | 0%RH~80%RH |
|  |  | PM10：0~6000ug/m³ |  |  |  |
| BX-QX(485)户外防水型 | 1 | 温度：-40℃~+120℃ | 温度：±0.5℃ | -20℃~+60℃ | 0%RH~80%RH |
|  |  | 湿度：0%RH~99%RH | 湿度：±3%RH |  |  |
|  | 1 | 噪声：30dB~120dB | 噪声：±3db |  |  |
|  | 1 | PM2.5、PM10：0-6000ug/m³ | PM2.5、PM10：±1ug/m³ |  |  |

*表中所列环境温度和环境湿度的取值范围，是指保证传感器对应测量精度下的工作环境；

*表中所列各款传感器均属于BX定制产品，一般情况下与市场上同类传感器不能直接兼容。

- 常用传感器技术参数速查表(续)

| 产品名称 | 接口类型 | 传输距离 | 供电电源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 温度传感器 | 单总线 | 10-12米 | 3.0V~5.5V |
| 温湿度传感器 | 单总线 | 10-12米 | 3.0V~5.5V |
| 亮度传感器 | I²C | 10-12米 | 3.0V~5.5V |
| 风速传感器BX-FS(485) | RS485 | 不限 | 12V或24V供电，功率≤0.5W |
| 风向传感器BX-FX(485) | RS485 | 不限 | 12V或24V供电，功率≤0.5W |
| 噪声传感器BX-ZS(485) | RS485 | 不限 | 12V或24V供电，功率≤0.5W |
| 空气质量传感器BX-PM(485)户外防水型 | RS485 | 不限 | 12V或24V供电，功率≤0.5W |
| BX-QX(485)户外防水型-温湿度 | RS485 | 不限 | 12V或24V供电，功率≤1W |
| BX-QX(485)户外防水型-噪声 | RS485 | 不限 | 12V或24V供电，功率≤1W |
| BX-QX(485)户外防水型-空气质量 | RS485 | 不限 | 12V或24V供电，功率≤1W |

上海仰邦科技股份有限公司

仰邦微信公众号

地址：上海市徐汇区钦州北路1199号88幢7楼

网址：www.onbonbx.com

昆山光电产业基地
地 址：江苏省昆山市开发区富春江路1299号